ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку системы климат-контроля

«Контроллер погреба»  v2.0

Cellar Climate Controller

Версия документа: 1.0

Дата: 04.05.2026

Платформа: Arduino Nano (ATmega328P)

# 1. Общие сведения

Наименование: Контроллер климата погреба (Cellar Climate Controller)

Назначение: Автоматическое поддержание оптимальных условий хранения овощей путём управления приточной вентиляцией и периодического озонирования воздуха.

Платформа: Arduino Nano (ATmega328P), 16 МГц, 32 КБ Flash, 2 КБ RAM, 1 КБ EEPROM

Язык: C++14 (avr-g++, Arduino framework)

Среда: PlatformIO (рекомендуется) или Arduino IDE 2.x

## 1.1. Цель создания

Погреб — оптимальное место хранения корнеплодов при соблюдении параметров воздуха:

- Температура: +2 … +6 °C

- Относительная влажность: 80 … 90 %

- Отсутствие конденсата на стенах и продуктах

- Периодическое обеззараживание воздуха (озонирование)

Система автоматизирует контроль этих параметров в режиме реального времени.

# 2. Требования к аппаратному обеспечению

## 2.1. Перечень компонентов

| Компонент | Назначение | Интерфейс | Адрес / Пин |
| --- | --- | --- | --- |
| Arduino Nano (ATmega328P) | Главный контроллер | — | — |
| BME280 | Температура и влажность внутри погреба | I2C | 0x76 |
| HTU21D | Температура и влажность снаружи (улица) | I2C | 0x40 |
| DS18B20 | Контрольный датчик температуры погреба | 1-Wire | Pin 2 |
| DS3231 (RTC) | Часы реального времени для расписания | I2C | 0x68 |
| LCD 1602 + I2C | Дисплей пользовательского интерфейса | I2C | 0x27 |
| SSR — реле вентилятора | Управление приточным вентилятором | GPIO | Pin 6 |
| SSR — реле озонатора | Управление озонатором | GPIO | Pin 7 |
| Кнопка ВВЕРХ | Навигация по меню вверх | GPIO | Pin 3 |
| Кнопка ВНИЗ | Навигация по меню вниз | GPIO | Pin 4 |
| Кнопка МЕНЮ | Выбор и подтверждение | GPIO | Pin 5 |

## 2.2. Схема подключения

- Шина I2C (A4=SDA, A5=SCL): BME280, HTU21D, DS3231, LCD 1602; таймаут 3000 мкс

- Шина 1-Wire (Pin 2): DS18B20 с подтягивающим резистором 4.7 кОм

- GPIO выходы (Pin 6, 7): управление SSR через резистор 220 Ом

- GPIO входы (Pin 3, 4, 5): кнопки с INPUT_PULLUP (подтяжка к VCC)

- Питание: 5В стабилизированный, не менее 500 мА

## 2.3. Требования к монтажу

- HTU21D вынести наружу через герметичный ввод (IP54)

- DS18B20 разместить в нижней зоне хранения

- BME280 — на высоте 150–200 см, вдали от вентиляционного отверстия

- Реле SSR — на теплоотвод при токе нагрузки более 3 А

# 3. Функциональные требования

## 3.1. Состояния системы (FSM)

| Состояние | Описание | Переход в |
| --- | --- | --- |
| kIdle | Начальное состояние | kAutoClimate |
| kAutoClimate | Основной рабочий режим: климат-контроль | kOzoneStart, kErrorState |
| kOzoneStart | Проверка условий запуска озонирования | kOzoneActive / kAutoClimate |
| kOzoneActive | Работа озонатора — 15 минут | kOzoneHold |
| kOzoneHold | Выдержка после озонирования — 2 часа | kOzoneVent |
| kOzoneVent | Проветривание после озонирования — 15 минут | kAutoClimate |
| kOzoneAbort | Принудительное прерывание озонирования | kAutoClimate |
| kManualFan | Ручной режим вентилятора на заданное время | kAutoClimate |
| kManualOzone | Ручной режим озонатора на заданное время | kAutoClimate |
| kErrorState | Аварийный режим: все реле выключены немедленно | kAutoClimate (после сброса) |

## 3.2. Алгоритм климат-контроля (HandleAutoClimate)

Каждые 10 секунд проверяется 5 условий одновременно:

| # | Условие | Формула | Назначение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Необходимость вентиляции | T_in > T_target+0.5 ИЛИ RH_in > RH_target+3% | Определить потребность |
| 2 | Эффективность вентиляции | AH_out + 1.0 г/м³ < AH_in | Уличный воздух суше |
| 3 | Безопасность по конденсату | T_dew_out + 2.0°C < T_in | Нет риска конденсата на стенах |
| 4 | Защита от мороза | T_out > 0.0°C | Нет подмораживания |
| 5 | Возможность охлаждения | НЕ too_hot ИЛИ (T_out < T_in) | Воздух снаружи холоднее |

Абсолютная влажность (AH) рассчитывается по формуле Магнуса-Тетенса:

AH = 216.7 × (RH/100 × 6.112 × exp(17.62×T / (243.12+T))) / (T+273.15)

Гистерезис выключения: T < T_target−0.5°C И RH < RH_target−3.0%.

Нижний предел: вентилятор не включается при T_in < 3.0°C (kVentTempMin).

Таблица сценариев

| Сценарий | T_in / RH_in | T_out / RH_out | Итог | Причина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Осень типичный | 5°C / 88% | 2°C / 55% | ВКЛ ✓ | Все 5 условий выполнены |
| Зима −5°C | 4.5°C / 93% | −5°C / 75% | ВЫКЛ ✓ | freeze_safe = FALSE |
| Лето ночь теплее | 12°C / 75% | 14°C / 50% | ВЫКЛ ✓ | cooling_is_possible = FALSE |
| Осень туман 100% | 7°C / 90% | 4°C / 100% | ВЫКЛ ✓ | vent_is_effective = FALSE |
| T_in < kVentTempMin | 2.8°C / 93% | 1°C / 60% | ВЫКЛ ✓ | temp_allows_vent = FALSE |

## 3.3. Цикл озонирования

Запуск по расписанию (RTC DS3231). Блокируется при:

- Присутствии человека (активность меню < 30 мин назад)

- T_out < 0°C (проветривание после невозможно)

При блокировке — повторная попытка через 30 минут.

| Фаза | Состояние | Длительность | Действие |
| --- | --- | --- | --- |
| Генерация | kOzoneActive | 15 минут | Озонатор ВКЛ, вентилятор ВЫКЛ |
| Выдержка | kOzoneHold | 2 часа | Всё выключено (озон оседает) |
| Проветривание | kOzoneVent | 15 минут | Вентилятор ВКЛ, озонатор ВЫКЛ |

# 4. Защита и обработка ошибок

## 4.1. Коды ошибок

| Код ошибки | Условие срабатывания | LCD |
| --- | --- | --- |
| kSensorBmeFail | Нет ответа от BME280 после 3 попыток | BME FAIL |
| kSensorHtuFail | Нет ответа от HTU21D после 3 попыток | HTU FAIL |
| kSensorDsFail | DS18B20 отключён или не отвечает | DS FAIL |
| kRtcFail | Нет ответа от DS3231 | RTC FAIL |
| kTempMismatch | ¦T_BME − T_DS18¦ > 2°C | T MISMATCH |
| kCondensationRisk | T_dew_in >= T_in − 0.5°C | COND RISK |
| kTempTooLow | T_in <= 2.0°C (угроза замерзания) | FROST ERR |

## 4.2. Поведение при ошибке

- Все реле выключаются немедленно при переходе в kErrorState (entry-action в ChangeState())

- LCD показывает код ошибки и время наработки

- Автоматический выход из ошибки при нормализации условий

- Датчики имеют 3 попытки переподключения с интервалом 60 секунд

## 4.3. Сторожевой таймер

WDT настроен на 8 секунд. При зависании main loop() — автоматическая перезагрузка. WDT сбрасывается в начале каждой итерации loop().

## 4.4. Восстановление шины I2C

- Wire.end() — отключение TWI-периферии

- Задержка 10 мс для стабилизации уровней

- Bit-bang: 9 тактов SCL для высвобождения SDA (промышленная практика)

- Wire.begin() с таймаутом 3000 мкс

- Переинициализация всех I2C-устройств

# 5. Пользовательский интерфейс

## 5.1. Кнопки управления

| Кнопка | Короткое нажатие | Длинное нажатие (>1.5 с) |
| --- | --- | --- |
| ВВЕРХ (Pin 3) | Навигация вверх / увеличение значения | Ускоренное изменение значения |
| ВНИЗ (Pin 4) | Навигация вниз / уменьшение значения | Ускоренное изменение значения |
| МЕНЮ (Pin 5) | Вход в меню / подтверждение | Быстрый возврат на главный экран |

## 5.2. Структура меню

- Главный экран: T и RH внутри (стр. 1), T и RH снаружи (стр. 2), индикатор состояния

- STATUS — текущие показания датчиков

  - IN: температура, влажность, точка росы, абсолютная влажность

  - OUT: те же параметры для уличного датчика

- SETTINGS — уставки: T_target (2.0–15.0°C, шаг 0.1), RH_target (50–99%, шаг 1.0)

- CALIBRATION — калибровочные поправки BME280, HTU21D, DS18B20

- MANUAL — ручной запуск вентилятора и озонатора на заданное время

- SERVICE — статистика наработки (uptime, вентилятор, озонатор), сброс

## 5.3. Особенности отображения

- Все строки меню хранятся в Flash (PROGMEM) — экономия RAM

- Буферизированный diff-рендеринг: перезапись только изменившихся символов (нет мерцания)

- При недоступном датчике — отображается «---» вместо числовых значений

- Подсветка LCD выключается через 30 секунд неактивности

- Страница STATS: значения выводятся в часах (h) или днях (d) при числах >= 1000

# 6. Хранение данных (EEPROM)

## 6.1. Состав хранимых данных

| Поле | Тип | Описание |
| --- | --- | --- |
| targetTemp | float | Целевая температура (°C) |
| targetRh | float | Целевая относительная влажность (%) |
| calibration.bmeTempOffset | float | Поправка BME280 по температуре |
| calibration.bmeHumOffset | float | Поправка BME280 по влажности |
| calibration.htuTempOffset | float | Поправка HTU21D по температуре |
| calibration.htuHumOffset | float | Поправка HTU21D по влажности |
| calibration.dsTempOffset | float | Поправка DS18B20 по температуре |
| stats.uptimeMinutes | uint32_t | Общее время работы (минуты) |
| stats.fanMinutes | uint32_t | Наработка вентилятора (минуты) |
| stats.ozoneMinutes | uint32_t | Наработка озонатора (минуты) |
| crc | uint16_t | Контрольная сумма CRC-16 |

## 6.2. Wear-leveling и надёжность

- 10 слотов ротации — равномерный износ EEPROM

- CRC-16 на каждый слот — защита от повреждения данных

- Чтение последнего валидного слота (итерация с конца)

- ScheduleSave() с задержкой 5 с — группировка множественных изменений

- Принудительное сохранение раз в 30 минут — защита статистики при отключении питания

static_assert(kSlotsCount * sizeof(PersistentData) <= kEepromSize, "EEPROM overflow");

# 7. Обработка сигналов датчиков

## 7.1. Фильтрация

- Медианный фильтр (окно 3 отсчёта) — подавление импульсных помех

- EMA-фильтр (α = 0.2) — сглаживание флуктуаций

- Фильтр инвалидируется при переинициализации датчика — нет ложных первых значений

## 7.2. Валидация

| Датчик | Проверка | Действие при отказе |
| --- | --- | --- |
| BME280 / HTU21D | NaN, диапазон [−40..+85°C], [0..100%] | valid = false, фильтр сброшен, retry++ |
| DS18B20 | DEVICE_DISCONNECTED_C, значение 85.0°C (POR) | При отключении valid=false; при 85°C — пропуск цикла |
| Все датчики | > 3 неудачных попыток подряд | Переход в kErrorState |

## 7.3. Асинхронный опрос DS18B20

Неблокирующий режим: setWaitForConversion(false). Запрос отправляется заблаговременно, результат считывается через 750 мс — без блокировки main loop().

# 8. Настраиваемые параметры (config.h)

| Константа | Значение | Описание |
| --- | --- | --- |
| kDefaultTargetTemp | 4.0°C | Целевая температура погреба по умолчанию |
| kDefaultTargetRh | 85.0% | Целевая относительная влажность |
| kHysteresisTemp | 0.5°C | Гистерезис включения по температуре |
| kHisteresisTempOff | 0.5°C | Гистерезис выключения по температуре |
| kHysteresisRh | 3.0% | Гистерезис по влажности |
| kMarginCondSafety | 2.0°C | Запас от точки росы уличного воздуха |
| kMarginAh | 1.0 г/м³ | Минимальная разница AH для вентиляции |
| kTempCriticalMin | 2.0°C | Нижняя аварийная граница температуры |
| kVentTempMin | 3.0°C | Нижний порог T_in для включения вентилятора |
| kOutTempFrostLimit | 0.0°C | Нижняя граница T_out (защита от мороза) |
| kCondensationErrDiff | 0.5°C | Аварийный порог риска конденсации |
| kSensorDiffMax | 2.0°C | Максимальное расхождение BME280 и DS18B20 |
| kSensorPollInterval | 10 000 мс | Интервал опроса датчиков |
| kOzoneWorkTime | 900 000 мс | Работа озонатора (15 мин) |
| kOzoneHoldTime | 7 200 000 мс | Пауза после озонирования (2 часа) |
| kOzoneVentTime | 900 000 мс | Проветривание (15 мин) |
| kOzoneRetryShort | 1 800 000 мс | Повтор при блокировке озонирования (30 мин) |
| kBacklightTimeout | 30 000 мс | Тайм-аут подсветки LCD |
| kFanDebounceDelay | 300 000 мс | Минимальный интервал переключения вентилятора (5 мин) |
| WDT_TIMEOUT | WDTO_8S | Тайм-аут сторожевого таймера |

# 9. Архитектура программного обеспечения

## 9.1. Модульная структура

| Модуль | Файлы | Ответственность |
| --- | --- | --- |
| Controller | Controller.h/.cpp | FSM, климат-логика, координация модулей |
| SensorManager | SensorManager.h/.cpp | Датчики, фильтрация, валидация, I2C-recovery |
| RelayManager | RelayManager.h/.cpp | Управление реле с антидребезгом 5 мин |
| TimeManager | TimeManager.h/.cpp | RTC DS3231, расписание озонирования |
| DisplayUI | DisplayUI.h/.cpp | LCD-рендеринг, буферизация, кнопки |
| AppEEPROM | AppEEPROM.h/.cpp | Wear-leveling, CRC, ScheduleSave |
| MathUtils | MathUtils.h/.cpp | Формулы AH, точки росы, EMA/Median фильтр |
| UIModel | UIModel.h/.cpp | Модель данных для UI |
| MenuNavigator | MenuNavigator.h/.cpp | Навигация по структуре меню |
| MenuDispatcher | MenuDispatcher.h/.cpp | Маршрутизация событий кнопок |
| MenuActions | MenuActions.h/.cpp | Обработчики пунктов меню |
| ButtonEngine | ButtonEngine.h/.cpp | Дебаунс, короткое/длинное нажатие |

## 9.2. Принципы проектирования

- Single Responsibility Principle: один класс — одна задача

- Dependency Injection: зависимости через конструктор

- Все строковые константы в PROGMEM — экономия оперативной памяти

- Неблокирующий main loop() — все задачи через millis()-таймеры

- Корректная обработка переполнения millis() (паттерн: now − timer >= interval)

# 10. Требования к качеству и тестированию

## 10.1. Критерии приёмки

- Стабильная работа без WDT-перезагрузок в течение 72 часов

- Корректный переход в kErrorState и возврат в kAutoClimate при имитации отказа каждого датчика

- Вентилятор включается при T_in > 4.5°C или RH_in > 88% при наличии пригодного уличного воздуха

- Вентилятор не включается при T_out < 0°C вне зависимости от внутренних условий

- Цикл озонирования проходит все 3 фазы; блокируется при T_out < 0°C

- Данные сохраняются в EEPROM и восстанавливаются после отключения питания

- LCD показывает «---» при недоступном датчике (главный экран и STATUS)

## 10.2. Ограничения платформы

- RAM 2048 байт — строки в PROGMEM обязательны, глобальные объекты минимизированы

- Flash 32 КБ — #define DEBUG отключить перед финальной прошивкой

- EEPROM 1024 байт — при расширении PersistentData проверять static_assert

- Все 4 I2C-устройства на одной шине — таймаут 3000 мкс обязателен

# 11. История версий

| Версия | Дата | Изменения |
| --- | --- | --- |
| 1.0 | 04.05.2026 | Первая редакция ТЗ на основании исходного кода проекта Cellar Controller v2.0 |

Конец документа